<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<link rel="stylesheet" href="styles.css">

<button onclick="document.location='index.html'">

Главная

</button>

<h3 id="stroenie">Строение опор электропередач</h3>

<table border="0" width=100%>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Наименование</b></td>

</tr>

<tr>

<td style="text-align: center;"><i>Изображение</i></td>

<td style="text-align: center;"><i>Информация</i></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Траверса</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image051.jpg"

width="228"

height="177"

/>

</td>

<td>Обеспечивает крепление проводов линии электропередачи на

определенном (допустимом) расстоянии от опоры и друг от друга.<br>

В некоторых конструкциях опор траверсы могут отсутствовать,

например, у деревянных или железобетонных опор ВЛ напряжением до 1 кВ</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Фундамент</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image056.jpg"

width="228"

height="177"

/>

</td>

<td>Конструкция, заделанная в грунт и передающая

на него нагрузки от опоры, изоляторов, проводов и внешних воздействий

(гололед, ветер).<br>

Для одностоечных опор, у которых нижний конец стойки заделывается в грунт,

фундаментом служит низ стойки; <br> для металлических опор применяются свайные

или сборные грибовидные железобетонные, а при установке переходных опор и

опор на болотах - <br> монолитные бетонные фундаменты.</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ригель</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image059.jpg"

width="228"

height="177"

/>

</td>

<td>Увеличивает боковую поверхность подземной конструкции

железобетонных стоек и подножников металлических опор. <br> Ригели

увеличивают способность фундамента выдерживать горизонтальные нагрузки,

действующие на опору, <br> препятствуя ее опрокидыванию от сил тяжения проводов,

при сооружении опор в слабом грунте. <br> На картинке обозначены цифрой 2.</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Оттяжки</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image060.jpg"

width="170"

height="228"

/>

<br>

<img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image061.jpg"

width="228"

height="177"

/>

</td>

<td>

Предназначены для повышения устойчивости опор и воспринимают на себя усилия от тяжения провода.

<br> Верхняя часть оттяжки крепится к стойке или траверсе опоры, а нижняя часть к якорю или железобетонной плите.

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Тросостойка</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image063.jpg"

width="177"

height="228"

/>

</td>

<td>

Верхняя часть опоры, предназначенная для поддерживания грозозащитного троса. <br>

Обычно представляет собой трапециевидный шпиль на верхушке опоры. <br>

На опоре может быть одна или две тросостойки (на П-образных опорах),

так же бывают опоры без тросостойки.

<br> На картнке под цифрой 2.

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Подножник</b></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/lectures/part2/image/image066.jpg"

width="228"

height="177"

/>

</td>

<td>

Часть опоры, которой стойка опирается на фундамент.

</td>

</tr>

</table>

<h3 id="classes">Классификация опор электропередач</h3>

<details>

<summary><u>Классификация опор ЛЭП по назначению (функциям)</u></summary>

<table border="0" width=100%>

<tr>

<td><b>Название</b></td>

<td><b>Применение</b></td>

<td><b>Изображение</b></td>

</tr>

<tr>

<td>Промежуточные</td>

<td>Поддерживают провода на прямых

участках трассы. <br> Они устойчивы к

вертикальным нагрузкам - вес проводов,

гололед и горизонтальным - давление

ветра. <br> Наиболее простые

и массовые, составляют 80-90% всех

опор в линии. Конструктивно

рассчитаны в основном на изгиб.</td>

<td><img src="https://energoteh-ek.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B.jpg"

width="300"

height="200"

/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Анкерные</td>

<td>Устанавливаются на прямых участках для

восприятия продольной нагрузки от

разности тяжения проводов в смежных

пролетах. <br> Фактически, они «закрепляют»

линию. Применяются при переходах через

инженерные сооружения или естественные

преграды, <br> а также каждые 3-5 км на

прямых участках. <br>

Значительно прочнее и жестче

промежуточных, часто имеют усиленную

конструкцию или оттяжки.</td>

<td><img src="https://www.ural-esk.ru/wp-content/uploads/2022/06/uglovye-opory-vidy2.jpg"

width="300"

height="200"

/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Угловые</td>

<td>Стоят в точках поворота

трассы линии. <br> Воспринимают

равнодействующую нагрузку от

натяжения проводов, направленную

по биссектрисе угла поворота. <br>

Бывают промежуточными

(при малых углах) и анкерными

(при больших углах).</td>

<td><img src="https://img.promportal.su/foto/good_fotos/3663/36630874/ankerno-uglovie-opori-dlya-lep-220-kv_foto_largest.jpg"

width="300"

height="200"

/></td>

</tr>

<tr>

<td>Концевые</td>

<td>Устанавливаются в начале

и конце линии, а также при подходе

к подстанциям. <br> Являются разновидностью

анкерных и воспринимают одностороннее

тяжение всех проводов.</td>

<td><img src="https://prommashstroy.ru/wp-content/uploads/2016/10/KONTSEVYE-OPORY-LEP.jpg"

width="300"

height="200"

/></td>

</tr>

<tr>

<td>Специальные</td>

<td>К ним относятся транспозиционные

(для изменения порядка расположения

фаз), ответвительные (для устройства

отводов), <br> перекрестные (при

пересечении двух ЛЭП или инженерных

коммуникаций) и опоры больших

переходов через реки, <br> ущелья и т.д.,

отличающиеся особой высотой и

прочностью.</td>

<td><img src="https://elektro-montagnik.ru/gallery/gallery06/images/full/14.jpg"

width="200"

height="300"

/></td>

</tr>

</table>

</details>

<br>

<details>

<summary><u>Классификация опор ЛЭП по материалу</u></summary>

<table border="0" width=100%>

<tr>

<td><b>Название</b></td>

<td><b>Преимущества</b></td>

<td><b>Недостатки</b></td>

<td><b>Изображение</b></td>

</tr>

<tr>

<td>Железобетонные</td>

<td>

<ul>

<li>Долговечность (срок службы 50 и более лет).</li>

<li>Высокая механическая прочность и стойкость к <br> атмосферным воздействиям.</li>

<li>Минимальные эксплуатационные затраты <br> (не требуют покраски, антисептирования).</li>

<li>Пожаробезопасность и стойкость к коррозии в макросреде.</li>

<li>Технологичность массового производства.</li>

</ul>

</td>

<td>

<ul>

<li>Большой вес, усложняющий транспортировку и монтаж.</li>

<li>Хрупкость при ударных нагрузках (раскалывание).</li>

<li>Возможность коррозии арматуры при глубоком карбонировании <br> или повреждении бетонного защитного слоя.</li>

</ul>

</td>

<td><img src="https://lh5.googleusercontent.com/proxy/zYHwOInNvTQBZHdyou6Joo0hZIDbzzlpt04tNWT-uH2BmEnMwIVFuBsjNWkIo9TK-4Tz6xzdaBiw4IE90jfsDb6mjJPqQyJ5CgIMYQp6m609jR1ncwOky-w"

width="300"

height="200"

/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Металлические (стальные)</td>

<td><ul>

<li>Максимальная прочность и несущая способность при относительно малом весе.</li>

<li>Гибкость проектирования сложных пространственных конструкций.</li>

<li>Длительный срок службы (более 50 лет) при качественной оцинковке.</li>

<li>Возможность простого ремонта и усиления.</li>

</ul>

</td>

<td><ul>

<li>Высокая стоимость материала и изготовления.</li>

<li>Подверженность коррозии при повреждении защитного <br> покрытия (цинкового слоя).</li>

<li>Необходимость устройства качественного заземления.</li>

<li>Сложность монтажа (требуется больше тяжелой техники).</li>

</ul></td>

<td><img src="https://lanit-metal.ru/wp-content/uploads/2018/09/lep.jpg"

width="300"

height="200"

/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Деревянные</td>

<td><ul>

<li>Низкая стоимость материала.</li>

<li>Малый вес и простота монтажа.</li>

<li>Хорошие диэлектрические свойства.</li>

</ul></td>

<td>

<ul>

<li>Ограниченный срок службы (даже пропитанные – до 30-40 лет).</li>

<li>Подверженность гниению.</li>

<li>Пожароопасность.</li>

<li>Неоднородность механических свойств.</li>

</ul>

</td>

<td><img src="https://www.mss.su/wp-content/uploads/2010/07/89-300x225.jpg"

width="300"

height="200"

/>

</td>

</tr>

</table>

</details>

<h3>Обозначения опор</h3>

<table border="0" width=100%>

<tr>

<td><i>Обозначение</i></td>

<td><i>Расшифровка</i></td>

</tr>

<tr>

<td>П</td>

<td>Промежуточная</td>

</tr>

<tr>

<td>К</td>

<td>Концевая</td>

</tr>

<tr>

<td>А</td>

<td>Анкерная</td>

</tr>

<tr>

<td>О</td>

<td>Ответвительная</td>

</tr>

<tr>

<td>С</td>

<td>Специальная</td>

</tr>

<tr>

<td>У</td>

<td>Угловая</td>

</tr>

<tr>

<td>П</td>

<td>Переходная</td>

</tr>

<tr>

<td>Б</td>

<td>Железобетонная</td>

</tr>

<tr>

<td>М</td>

<td>Многогранная металлическая</td>

</tr>

<tr>

<td>Д</td>

<td>Деревянная</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=2><u><i>Отсутствие буквы Б, М или Д означает, что опора металлическая решетчатого типа.</i></u></td>

</tr>

<tr>

<td>Т</td>

<td>Опора с тросостойкой</td>

</tr>

<tr>

<td>В</td>

<td>Опора с внутренними связями</td>

</tr>

<tr>

<td>Цифры (35, 110, 150, т.д)</td>

<td>Напряжение ВЛ (в кВ)</td>

</tr>

<tr>

<td>Цифы после дефиса</td>

<td>Типоразмер. нечётная - для одноцепных опор, четная - для двухцепных.</td>

</tr>

</table>

<br>

<p><b>Пример:</b> <i>ППМ110-2</i> Расшифровывается как <u>П</u>ромежуточная <u>П</u>ереходная <u>М</u>еталлическая многогранная <u>двух</u>цепная опора для <u>110</u> кВ </p>

</body>

</html>